## REKAPITULACIJA
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
REKAPITULACIJA STROŠKOV VODOVOD VVA-1, VVA-2, VVA-2.1, VVA-3, VVA-4, VGO-1, VGO-2, VGO-2.1 in VGO-3
Objekt/Storitev |  |  | Skupna cena (brez DDV-ja)
0. | Skupne postavke za obe fazi |  | 0
1. | FAZA I.
1.1. | Vodovod VVA-2 |  | 0
1.2. | Vodovod VVA-3 |  | 0
1.3. | Vodovod VVA-4 |  | 0
1.4. | Vodovod VVA-5 |  | 0
1.5. | Vodovod VGO-1 |  | 0
1.6. | Vodovod VGO-2 |  | 0
| 1.6.1 Vodovod VGO 2.1 |  | 0
| 1.6.1.1 Vodovod VGO 2.1.1 |  | 0
1.7. | Vodovod VGO-3 |  | 0
| 1.7.1 Vodovod VGO-3.1 |  | 0
SKUPAJ FAZA I. (brez DDV-ja): |  |  | 0
DDV (22%): |  |  | 0
SKUPAJ FAZA I. (z DDV-jem): |  |  | 0
2. | FAZA II.
2.1. | Vodovod VVA-2 (FAZA II) |  | 0
2.2. | Vodovod VGO-2.1 (FAZA II) |  | 0
2.3. | Vodovod VGO-3 (FAZA II) |  | 0
SKUPAJ FAZA II. (brez DDV-ja): |  |  | 0
DDV (22%): |  |  | 0
SKUPAJ FAZA II. (z DDV-jem): |  |  | 0
CENA SKUPAJ (brez DDV-ja): |  |  | 0
DDV (22%): |  |  | 0
CENA SKUPAJ (z DDV-jem): |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika

## OPIS
V predračunu so upoštevani materiali po naslednjih standardih:
1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) in dolžino 6 m (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al in druge kovine) in z modrim pokrivnim nanosom , na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat).Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
2. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno, obojčni fazonski kosi morajo imeti STD, STD VI ali UNI Ve spoj. Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec) . Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat) Obojčni fazonsku kosi in fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
3. POKROVI IZ NODULARNE LITINE
Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124. Okrogli pokrovi. Razredi nosilnosti B125, C250, D400 naj bodo opremljeni z avtomatskim zaklepom ter protihrupnim vložkom. Razred D400 mora biti konstruiran za visoko frekvenco prometa ter imeti protihrupni vložek iz vremensko ter kislinsko odpornega poliuretanskega materiala, ki je neločljivo zlepljen na pokrov. Pokrov se mora blokirati pri 90°, da prepreči nehoteno zapiranje. Kvadratni pokrovi. Razredi nosilnosti C250 in D400 morajo imeti ključavnico, protihrupno tesnilo in možnostjo simbolnega označevanja namena jaška (elektrika, voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 za visoko frekvenco prometa mora imeti konusno naleganje pokrova na okvir, ter preprečevati vdoru meteornih voda. Konstruiran mora biti tako, da je vstop nepooblaščenim osebam z navadnim orodjem za odpiranje onemogočen.
4. LOVILEC NESNAGE
Telo prirobničnega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito s čistilno mrežico iz nerjavečega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter čistilno prirobnico.
5. EV ZASUNI (podobno TIP 21 in 23)
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat).
6. PRIROBNIČNE LOPUTE
Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardu EN1074 (certifikat).
7. HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B"priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14384:2005.
8. HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaščito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005.
9. CESTNA KAPA
Teleskopska cestna kapa v razredu nosilnosti D400, po standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje pod naklonom. Na pokrovu mora biti napis VODA, HIDRANT v slovenskem jeziku. Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je pričvrščen pokrov na ohišje kape.
10. NAVRTNI OKLEPI - OGRLICE
Univerzalne ogrlice za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne litine GS 400-15 z Epoxy zaščito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjavečega jekla. Tesnilni material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebej.
11. ZRAČNIK (AVTOMATSKI)
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
12. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravlični)
Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije (območja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) . Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752 serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25, ventil narejen v skladu z EN1074-1, EN1074-5.
13. TESNILA ZA PRIROBNICE
Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40. Vsi artikli, ki bodo v stiku s pitno vodo zagotavljajo živilsko neoporečnost. Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu. Za vse zgoraj specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
Žig in podpis ponudnika
……………………….

## SKUPNE POSTAVKE
Projekt: | 1175; 1175-VOD
Lokacija: | Naselje Preska
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Preska
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Popis del s predizmerami VODOVOD SKUPNE POSTAVKE
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 SKUPNE POSTAVKE |  | SKUPAJ: |  | 0
1.1. |  | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, ki obsega naslednja dela: - postavitev gradbiščne ograje - postavitev gradbiščnega kontejnerja - omarica prve pomoči - gasilnik - gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi - postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih - postavite kemičnega WCja na gradbišču - dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel | kos | 1 |  | 0 | Velja za vse odseke te projektne dokumentacije
1.2. |  | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  | 0 | Velja za vse odseke te projektne dokumentacije
1.3. |  | Izdelava varnostnega načrta gradbišča | kos | 1 |  | 0 | Velja za vse odseke te projektne dokumentacije
|  | 1 SKUPNE POSTAVKE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VVA-2
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VVA-2
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 275 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 18 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 10 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Rušenje obstoječe ograje. Nalaganje in odvoz na stalno deponijo in plačilo taks.Povrnitev ograje v obstoječe stanje. | m1 | 20 |  | 0
1.2.3. |  | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 2 |  | 0
1.2.4. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 82 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 72 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 18 |  | 0
2.3. |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. | m2 | 30 |  | 0
2.4. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 275 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 45 |  | 0
2.6. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 110 |  | 0
2.7. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom. | m3 | 150 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.8. |  | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine v težki kamnini za gradbene jame za objekte 2,0 x 2,0m, globine 2,0 do 4,0 m - strojno, planiranje dna ročno. | m3 | 20 |  | 0 | Izkop obstoječega terena.
2.9. |  | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | m2 | 16 |  | 0
2.10. |  | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v debelini nad 30 cm | m3 | 4 |  | 0
2.11. |  | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | m3 | 36 |  | 0 | Zasip do obstoječega terena
2.12. |  | Izdelava AB temeljenja pod predvidenim vodovodnim jaškom dimenzije 2,0x2,0m. | kpl | 1 |  | 0 | Temeljenje tipskega jaška
2.13. |  | Zasip gradbene jame iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom. | kpl | 1 |  | 0 | Temeljenje tipskega jaška
2.14. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 10 |  | 0
2.15. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 345 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.16. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 16 |  | 0
2.17. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 7 |  | 0
2.18. |  | Podbetoniranje ovalnih kap za podzemne hidrante | kom | 2 |  | 0
2.19. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 3 |  | 0
2.20. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 4 |  | 0
2.21. |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega jaška na trajno deponijo vključno z demontažo vseh vodovodnih inštalacij, izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 1 |  | 0
2.22. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidrnti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 2 |  | 0
2.23. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 275 |  | 0
|  | 3 JAŠKI |  | JAŠKI SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Dobava in vgraditev tipskega vodotesnega AB vodovodnega jaška 2.0x2.0m in globine do 2,0m. Jašek v kompletu, s preboji za cevovode, s tesnenjem z vodotesno malto, hidroizolacijo, s sidrno malto, LŽ pokrovom 400kN (povozne površine), vstopno lestvijo iz nerjavečega materiala (AISI 316). | kpl | 1 |  | 0 | Komplet
|  | 4 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
4.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 275 |  | 0
4.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 50 | kos | 2 |  | 0 | S kolesom
|  | EV DN 80 | kos | 1 |  | 0 | S kolesom
|  | EV DN 80 | kos | 2 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | EV DN 100 | kos | 3 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | PH DN 80 | kos | 2 |  | 0 | Podbetoniranje cestne kape za podzemni hidrant
|  | NH DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | ZR DN 50 (avtomatski) OPOMBA: Komplet v toplotno izoliranem AB jašku z LTŽ pokrovom vključno z vso potrebno armaturo (EV zasun z ročnim kolesom, 2xFF, T kos,…) | kos | 2 |  | 0
4.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
|  | T kos DN 100/80 | kos | 3 |  | 0
|  | T kos DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 3 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/22° | kos | 2 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | N kos DN 80 | kos | 3 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 5 |  | 0
|  | FFK Q kos 90° DN 50 | kos | 1 |  | 0
|  | FFK Q kos 45° DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | FFR kos DN 100 / DN 50 | kos | 1 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 3 |  | 0
|  | FF kos DN 80/1000 | kos | 2 |  | 0
|  | FF kos DN 100/1000 | kos | 3 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 5 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | X kos DN 100 | kos | 2 |  | 0
4.4. |  | Transport raznos in vgradnja JE zaščitnih cevi, zunanja korozijska zaščita - 2x premaz bitumen. Material ST 35.4. Vključno z vsemi potrebnimi drsnimi vodili in čelnimi manšetami.
|  | Jeklena zaščitna cev DN250mm | m1 | 8 |  | 0 | Vodotok
4.5. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 13 |  | 0
4.6. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 13 |  | 0 | Hišni priključki
4.7. |  | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z obstoječim kanaliziranim vodotokom 2. reda, vključno z potrebnim zavarovanjem, ročnim izkopom, ščitenjem vodotoka, vgradnjo zaščitne cevi za vodovod.
|  | PREČKANJE KANALIZIRANEGA VODOTOKA | kpl | 1 |  | 0
|  | 6 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
6.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 2 |  | 0
6.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 20.5 |  | 0
6.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 24.6 |  | 0
6.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 1 |  | 0
6.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 82 |  | 0
6.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 82 |  | 0
6.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 82 |  | 0
6.8. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 137 |  | 0
|  | 7 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 10 |  | 0
7.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 10 |  | 0
7.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 275 |  | 0
7.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
7.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 275 |  | 0
7.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
7.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 1 |  | 0
|  | 8 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
8.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 550 |  | 0
8.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 275 |  | 0
|  | 9 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
9.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 JAŠKI | 0
|  | 4 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 6 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 7 TUJE STORITVE | 0
|  | 8 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 9 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VVA-2 (FAZA II)
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VVA-2 (FAZA II.)
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 60 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 6 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 4 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Rušenje obstoječe ograje. Nalaganje in odvoz na stalno deponijo in plačilo taks.Povrnitev ograje v obstoječe stanje. | m1 | 20 |  | 0
1.2.3. |  | Rušenje obstoječih tlakovcev. Nalaganje in odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km in plačilo taks. | m2 | 10 |  | 0
1.2.4. |  | Rušenje obstoječih robnikov 8/12cm. Nalaganje in odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km in plačilo taks. | m1 | 10 |  | 0
1.2.5. |  | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 2 |  | 0
1.2.6. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 90 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 96 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 24 |  | 0
2.3. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 60 |  | 0
2.4. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 10 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 25 |  | 0
2.6. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 40 cm pred predvidenim asfaltom. | m3 | 35 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.7. |  | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine v težki kamnini za gradbene jame za objekte 2,0 x 2,0m, globine 2,0 do 4,0 m - strojno, planiranje dna ročno. | m3 | 20 |  | 0 | Izkop obstoječega terena.
2.8. |  | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | m2 | 16 |  | 0
2.9. |  | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v debelini nad 30 cm | m3 | 4 |  | 0
2.10. |  | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | m3 | 36 |  | 0 | Zasip do obstoječega terena
2.11. |  | Izdelava AB temeljenja pod predvidenim vodovodnim jaškom dimenzije 2,0x2,0m. | kpl | 1 |  | 0 | Temeljenje tipskega jaška
2.12. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 10 |  | 0
2.13. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 45 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.14. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 3 |  | 0
2.15. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidrnti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 1 |  | 0
2.16. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 60 |  | 0
|  | 3 JAŠKI |  | JAŠKI SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Dobava in vgraditev tipskega vodotesnega AB vodovodnega jaška 2.0x2.0m in globine do 2,0m. Jašek v kompletu, s preboji za cevovode, s tesnenjem z vodotesno malto, hidroizolacijo, s sidrno malto, 2x LŽ pokrovom 400kN (povozne površine), 2x vstopno lestvijo iz nerjavečega materiala (AISI 316). | kpl | 1 |  | 0 | Komplet
|  | 4 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
4.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 60 |  | 0
4.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 100 | kos | 3 |  | 0 | S kolesom
|  | MDK DN 100 | kos | 1 |  | 0
4.3. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 100 (enojna) | kos | 2 |  | 0
4.4. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/22° | kos | 2 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | F kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | FF kos DN 100/1000 | kos | 3 |  | 0
4.5. |  | Transport raznos in vgradnja JE zaščitnih cevi, zunanja korozijska zaščita - 2x premaz bitumen. Material ST 35.4. Vključno z vsemi potrebnimi drsnimi vodili in čelnimi manšetami.
|  | Jeklena zaščitna cev DN250mm | m1 | 4.5 |  | 0 | Cesta
4.6. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | PE-HD DN 110 | kpl | 1 |  | 0
4.7. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 3 |  | 0
4.8. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 3 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 6 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
6.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 60 |  | 0
6.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 20 |  | 0
6.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 25 |  | 0
6.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 3 |  | 0
6.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 90 |  | 0
6.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 90 |  | 0
6.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 90 |  | 0
6.8. |  | Dobava in vgradnja novih tlakovcev namestih, kjer so bili tlakovci rušeni, v kompletu z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m2 | 10 |  | 0
6.9. |  | Dobava in vgradnja novih robnikov 8/12 cm s podložnim in veznim betonom C_12 na mestih, kjer so bili robniki rušeni, ter z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m1 | 10 |  | 0
6.10. |  | Izvedba detajla prečnega prekopa cest: Bitumenski drobir BD pod asfaltom v deb. 30 cm, položitev PVC folije ali strešne lepenke, z ravno zgornjo površino. Zabetoniranje nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obst. asfalta. Obračun po dejanskih količinah | m2 | 20 |  | 0
6.11. |  | Sanacija prekopa ceste: odkop betonskega sloja nad PVC folijo ali strešno lepenko z odvozom na stalno deponijo gradbenih materialov v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje. Obračun po dejanskih količinah | m2 | 20 |  | 0
6.12. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 36 |  | 0
|  | 7 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 10 |  | 0
7.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 10 |  | 0
7.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 60 |  | 0
7.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
7.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 60 |  | 0
7.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
7.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 1 |  | 0
|  | 8 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
8.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 120 |  | 0
8.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 60 |  | 0
|  | 9 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
9.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 JAŠKI | 0
|  | 4 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 6 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 7 TUJE STORITVE | 0
|  | 8 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 9 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VVA-3
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VVA-3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 99 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 6 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 3 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Odstranitev grmovja, dreves in štorov z debli premera do 10 cm ter vej v širini gradbiščnega pasu vzdolž predvidene trase, z odvozom na trajno deponijo in stroški deponije, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kos | 5 |  | 0
1.2.3. |  | Odstranitev dreves in štorov z debli premera nad 10 cm širini gradbiščnega pasu vzdolž predvidene trase, z odvozom na trajno deponijo in stroški deponije, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kos | 1 |  | 0
1.2.4. |  | Rušenje obstoječe ograje. Nalaganje in odvoz na stalno deponijo in plačilo taks.Povrnitev ograje v obstoječe stanje. | m1 | 20 |  | 0
1.2.5. |  | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 1 |  | 0
1.2.6. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 30 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m, širina 2,0m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. nakaldanje in odvoz na začasno deponijo v razdalji do 5 km in razkladanje. | m3 | 50 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila vzemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 152 |  | 0
2.3. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 38 |  | 0
2.4. |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. | m2 | 30 |  | 0
2.5. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 99 |  | 0
2.6. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 17 |  | 0
2.7. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 40 |  | 0
2.8. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom v cesti oz zasip do planuma humusa izven cestišča (travnik). | m3 | 140 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.9. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 5 |  | 0
2.10. |  | Nalaganje, dovoz in razsip izkopanega humusa, utrjevanje in zatravitev. | m3 | 50 |  | 0
2.11. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 57 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.12. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 8 |  | 0
2.13. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 3 |  | 0
2.14. |  | Podbetoniranje ovalnih kap za podzemne hidrante | kom | 1 |  | 0
2.15. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 3 |  | 0
2.16. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 1 |  | 0
2.17. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidrnti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 2 |  | 0
2.18. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 99 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 99 |  | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 50 | kos | 1 |  | 0 | S kolesom
|  | EV DN 80 | kos | 1 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | EV DN 100 | kos | 1 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | PH DN 80 | kos | 1 |  | 0 | LTŽ cestna kapa
|  | ZR DN 50 (avtomatski) OPOMBA: Komplet v toplotno izoliranem AB jašku z LTŽ pokrovom vključno z vso potrebno armaturo (EV zasun z ročnim kolesom, 2xFF, T kos,…) | kos | 1 |  | 0
3.3. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 80 (enojna) | kos | 2 |  | 0
3.4. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
|  | T kos DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
|  | T kos DN 80/80 | kos | 1 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | N kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | FFK kos DN 100/30° | kos | 2 |  | 0
|  | FFR kos DN 80/100 | kos | 1 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 1 |  | 0
|  | FF kos DN 100/1000 | kos | 2 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 3 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | X kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
3.5. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | PE-HD DN 90 | kpl | 1 |  | 0
3.6. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 6 |  | 0
3.7. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 6 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 4 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
4.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 2 |  | 0
4.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 7.5 |  | 0
4.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 9 |  | 0
4.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 1 |  | 0
4.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 30 |  | 0
4.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 30 |  | 0
4.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 30 |  | 0
4.8. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 50 |  | 0
|  | 5 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
5.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 15 |  | 0
5.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 15 |  | 0
5.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 99 |  | 0
5.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
5.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 99 |  | 0
5.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
5.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 3 |  | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 198 |  | 0
6.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 99 |  | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 4 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 5 TUJE STORITVE | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VVA-4
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VVA-4
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 214 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 10 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 8 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 1 |  | 0
1.2.3. |  | Rezanje asfalta. | m1 | 6 |  | 0
1.2.4. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 64 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 336 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 84 |  | 0
2.3. |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. | m2 | 30 |  | 0
2.4. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 214 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 33 |  | 0
2.6. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 120 |  | 0
2.7. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom v cesti oz zasip do planuma humusa izven cestišča (travnik). | m3 | 120 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.8. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 10 |  | 0
2.9. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 270 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.10. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 8 |  | 0
2.11. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 3 |  | 0
2.12. |  | Podbetoniranje ovalnih kap za podzemne hidrante | kom | 1 |  | 0
2.13. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 2 |  | 0
2.14. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 2 |  | 0
2.15. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidrnti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 2 |  | 0
2.16. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 214 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 214 |  | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 80 | kos | 2 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | EV DN 100 | kos | 1 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | NH DN 80 | kos | 1 |  | 0 | Lomna izvedba
|  | PH DN 80 | kos | 1 |  | 0 | LTŽ cestna kapa
3.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 2 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | N kos DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  | FFR kos DN 80/100 | kos | 2 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 1 |  | 0
|  | FF kos DN 80/1000 | kos | 1 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 2 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
3.4. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | PE-HD DN 90 | kpl | 1 |  | 0
3.5. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 8 |  | 0
3.6. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 8 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 2 |  | 0
5.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 16 |  | 0
5.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 19 |  | 0
5.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 1 |  | 0
5.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 64 |  | 0
5.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 64 |  | 0
5.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 64 |  | 0
5.8. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 107 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 15 |  | 0
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 15 |  | 0
6.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 214 |  | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 214 |  | 0
6.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
6.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 1 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 428 |  | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 214 |  | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VVA-5
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VVA-5
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 83 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 13 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 2 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 1 |  | 0
1.2.3. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 25 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 100 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 25 |  | 0
2.3. |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. | m2 | 14 |  | 0
2.4. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 75 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 12 |  | 0
2.6. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 22 |  | 0
2.7. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom v cesti oz zasip do planuma humusa izven cestišča (travnik). | m3 | 91 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.8. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 1 |  | 0
2.9. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 34 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.10. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 4 |  | 0
2.11. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidrnti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 1 |  | 0
2.12. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 83 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 83 |  | 0
3.2. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/33° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | F kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | FFR kos DN 100/DN80 | kos | 1 |  | 0
|  | Spojka univerzalna enojna DN80 | kos | 1 |  | 0
|  | Spojka univerzalna enojna DN100 | kos | 2 |  | 0
3.3. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | NL DN 100 | kpl | 1 |  | 0
|  | PE-HD DN 90 | kpl | 1 |  | 0
3.4. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 4 |  | 0
3.5. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 4 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 2 |  | 0
5.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 6.25 |  | 0
5.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 19 |  | 0
5.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 1 |  | 0
5.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 25 |  | 0
5.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 25 |  | 0
5.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 25 |  | 0
5.8. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 41 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 15 |  | 0
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 15 |  | 0
6.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 83 |  | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 83 |  | 0
6.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
6.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 1 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 166 |  | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 83 |  | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VGO-1
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VGO-1
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 154 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 14 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 5 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 1 |  | 0
1.2.3. |  | Rezanje asfalta. | m1 | 6 |  | 0
1.2.4. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 45 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 240 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 60 |  | 0
2.3. |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. | m2 | 30 |  | 0
2.4. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 154 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 24 |  | 0
2.6. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 60 |  | 0
2.7. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom v cesti oz zasip do planuma humusa izven cestišča (travnik). | m3 | 85 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.8. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 5 |  | 0
2.9. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 195 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.10. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 9 |  | 0
2.11. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 1 |  | 0
2.12. |  | Podbetoniranje ovalnih kap za podzemne hidrante | kom | 1 |  | 0
2.13. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 2 |  | 0
2.14. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 2 |  | 0
2.15. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 154 |  | 0
2.16. |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega jaška na trajno deponijo vključno z demontažo vseh vodovodnih inštalacij, izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 1 |  | 0
2.17. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidrnti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 2 |  | 0
|  | 3 JAŠKI |  | JAŠKI SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Dobava in vgraditev tipskega vodotesnega AB vodovodnega jaška 2.0x2.0m in globine do 2,0m. Jašek v kompletu, s preboji za cevovode, s tesnenjem z vodotesno malto, hidroizolacijo, s sidrno malto, 2x LŽ pokrovom 400kN (povozne površine), 2x vstopno lestvijo iz nerjavečega materiala (AISI 316). | kpl | 1 |  | 0 | Komplet
|  | 4 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
4.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 154 |  | 0
4.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 50 | kos | 1 |  | 0 | S kolesom
|  | EV DN 80 | kos | 2 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | EV DN 80 | kos | 1 |  | 0 | S kolesom
|  | EV DN 100 | kos | 1 |  | 0 | S kolesom
|  | NH DN 80 | kos | 1 |  | 0 | Lomna izvedba
|  | PH DN 80 | kos | 1 |  | 0 | LTŽ cestna kapa
|  | ZR DN 50 (avtomatski) OPOMBA: Komplet v toplotno izoliranem AB jašku z LTŽ pokrovom vključno z vso potrebno armaturo (EV zasun z ročnim kolesom, 2xFF, T kos,…) | kos | 1 |  | 0
4.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
|  | T kos DN 100/80 | kos | 3 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/22° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/30° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | N kos DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 4 |  | 0
|  | FFK kos 45° DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | FFK kos 22° DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | FFK kos 45° DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | FFR kos DN 150/100 | kos | 1 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 2 |  | 0
|  | FF kos DN 80/1000 | kos | 1 |  | 0
|  | FF kos DN 100/1000 | kos | 3 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 4 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | X kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
4.4. |  | Navezava na obstoječ vodovod v obstoječem jašku. Izvedba preboja v steno jaška in vodotesna sanacija preboja. Upoštevati objave o izpadu oskrbe:
|  | DUKTIL DN100 | kpl | 1 |  | 0
4.5. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 80 (enojna) | kos | 1 |  | 0 | Navezava obstoječega PD-HD DN 90 mm
4.6. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 6 |  | 0
4.7. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 6 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 6 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
6.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 2 |  | 0
6.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 12 |  | 0
6.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 14 |  | 0
6.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 1 |  | 0
6.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 45 |  | 0
6.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 45 |  | 0
6.7 |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 45 |  | 0
6.8. |  | Izvedba detajla prečnega prekopa cest: Bitumenski drobir BD pod asfaltom v deb. 30 cm, položitev PVC folije ali strešne lepenke, z ravno zgornjo površino. Zabetoniranje nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obst. asfalta. Obračun po dejanskih količinah | m2 | 20 |  | 0
6.9. |  | Sanacija prekopa ceste: odkop betonskega sloja nad PVC folijo ali strešno lepenko z odvozom na stalno deponijo gradbenih materialov v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje. Obračun po dejanskih količinah | m2 | 20 |  | 0
6.10. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 77 |  | 0
|  | 7 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 10 |  | 0
7.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 10 |  | 0
7.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 154 |  | 0
7.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
7.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 154 |  | 0
7.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
7.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 3 |  | 0
|  | 8 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
8.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 308 |  | 0
8.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 154 |  | 0
|  | 9 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
9.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 JAŠKI | 0
|  | 4 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 6 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 7 TUJE STORITVE | 0
|  | 8 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 9 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VGO-2
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VGO-2
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 312 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 16 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 10 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Rušenje obstoječih robnikov 8/12cm. Nalaganje in odvoz na stalno deponijo in plačilo taks. | m1 | 20 |  | 0
1.2.3. |  | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 2 |  | 0
1.2.4. |  | Rezanje asfalta. | m1 | 6 |  | 0
1.2.5. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 214 |  | 0
1.2.6. |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega voda na trajno deponijo vključno z izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala.
|  | PE-HD DN 90 mm | m1 | 20 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 488 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 122 |  | 0
2.3. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 312 |  | 0
2.4. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 50 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 120 |  | 0
2.6. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom v cesti oz zasip do planuma humusa izven cestišča (travnik). | m3 | 175 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.7. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 5 |  | 0
2.8. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 395 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.9. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 15 |  | 0
2.10. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 4 |  | 0
2.11. |  | Podbetoniranje ovalnih kap za podzemne hidrante | kom | 1 |  | 0
2.12. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 4 |  | 0
2.13. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 3 |  | 0
2.14 |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega jaška na trajno deponijo vključno z demontažo vseh vodovodnih inštalacij, izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 1 |  | 0
2.15. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidrnti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 15 |  | 0
2.16. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 312 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 312 |  | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 50 | kos | 1 |  | 0 | S kolesom
|  | EV DN 80 | kos | 3 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | EV DN 100 | kos | 1 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | EV DN 100 | kos | 1 |  | 0 | S kolesom
|  | NH DN 80 | kos | 2 |  | 0 | Lomna izvedba
|  | PH DN 80 | kos | 1 |  | 0 | LTŽ cestna kapa
|  | ZR DN 50 (avtomatski) OPOMBA: Komplet v toplotno izoliranem AB jašku z LTŽ pokrovom vključno z vso potrebno armaturo (EV zasun z ročnim kolesom, 2xFF, T kos,…) | kos | 1 |  | 0
3.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
|  | T kos DN 100/80 | kos | 3 |  | 0
|  | T kos DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 2 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/30° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | N kos DN 80 | kos | 3 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 5 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 3 |  | 0
|  | FF kos DN 80/1000 | kos | 2 |  | 0
|  | FF kos DN 100/1000 | kos | 3 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 5 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | FFK kos Q DN 100/11° | kos | 1 |  | 0
|  | X kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
3.4. |  | Navezava na obstoječ vodovod v obstoječem jašku. Izvedba preboja v steno jaška in vodotesna sanacija preboja. Upoštevati objave o izpadu oskrbe:
|  | DUKTIL DN100 | kpl | 1 |  | 0
3.5. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 19 |  | 0
3.6. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 19 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 6 |  | 0
5.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 53.5 |  | 0
5.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 64 |  | 0
5.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 1 |  | 0
5.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 214 |  | 0
5.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 214 |  | 0
5.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 214 |  | 0
5.8. |  | Dobava in vgradnja novih robnikov 8/12 cm s podložnim in veznim betonom C_12 na mestih, kjer so bili robniki rušeni, ter z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m1 | 5 |  | 0
5.9. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 20 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 20 |  | 0
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 20 |  | 0
6.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 312 |  | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 312 |  | 0
6.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
6.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 1 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 624 |  | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 312 |  | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VGO-2.1
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VGO-2.1
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 329 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 17 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 10 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Rušenje obstoječih robnikov 8/12cm. Nalaganje in odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km in plačilo taks. | m1 | 20 |  | 0
1.2.3. |  | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 2 |  | 0
1.2.4. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 100 |  | 0
1.2.5. |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega voda na trajno deponijo vključno z izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala.
|  | PE-HD DN 90 mm | m1 | 50 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljine III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 488 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljine IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 122 |  | 0
2.3. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 329 |  | 0
2.4. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 50 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 130 |  | 0
2.6. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom v cesti oz zasip do planuma humusa izven cestišča (travnik). | m3 | 185 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.7. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 5 |  | 0
2.8. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 415 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.9. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 25 |  | 0
2.10. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 8 |  | 0
2.11. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 5 |  | 0
2.12. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 5 |  | 0
2.13. |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega jaška na trajno deponijo vključno z demontažo vseh vodovodnih inštalacij, izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 1 |  | 0
2.14. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidrnti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 7 |  | 0
2.15. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 329 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 329 |  | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 80 | kos | 5 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | EV DN 100 | kos | 3 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | NH DN 80 | kos | 5 |  | 0 | Lomna izvedba
3.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/80 | kos | 5 |  | 0
|  | T kos DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 4 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/22° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | N kos DN 80 | kos | 5 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 6 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 5 |  | 0
|  | FF kos DN 80/1000 | kos | 5 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 6 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | FFR kos DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
|  | X kos DN 100 | kos | 2 |  | 0
3.4. |  | Navezava na predviden vodovod DN 100. Upoštevati objave o izpadu oskrbe:
|  | DUKTIL DN100 | kpl | 1 |  | 0
3.5. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 50 (enojna) | kos | 1 |  | 0 | Navezava obstoječega PD-HD DN 63 mm
3.6. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 18 |  | 0
3.7. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 18 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 2 |  | 0
5.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 25 |  | 0
5.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 30 |  | 0
5.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 1 |  | 0
5.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 100 |  | 0
5.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 100 |  | 0
5.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 100 |  | 0
5.8. |  | Dobava in vgradnja novih robnikov 8/12 cm s podložnim in veznim betonom C_12 na mestih, kjer so bili robniki rušeni, ter z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m1 | 2 |  | 0
5.9. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 165 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 20 |  | 0
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 20 |  | 0
6.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 329 |  | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 329 |  | 0
6.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
6.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 1 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 658 |  | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 329 |  | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0 |  |  | Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VGO-2.1 (FAZA II)
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VGO-2.1 (FAZA II.)
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 204 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 15 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 5 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Rušenje obstoječih robnikov 8/12cm. Nalaganje in odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km in plačilo taks. | m1 | 20 |  | 0
1.2.3. |  | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 2 |  | 0
1.2.4. |  | Rezanje asfalta. | m1 | 165 |  | 0
1.2.5. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 170 |  | 0
1.2.6. |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega voda na trajno deponijo vključno z izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala.
|  | PE-HD DN 90 mm | m1 | 10 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 320 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 80 |  | 0
2.3. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 204 |  | 0
2.4. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 32 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 80 |  | 0
2.6. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom v cesti, 45 cm pred planumom ceste v makedamu oz zasip do planuma humusa izven cestišča (travnik). | m3 | 125 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.7. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 5 |  | 0
2.8. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 260 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.9. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 11 |  | 0
2.10. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 2 |  | 0
2.11. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 2 |  | 0
2.12. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 2 |  | 0
2.13. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidrnti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 1 |  | 0
2.14. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 204 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 204 |  | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 50 | kos | 2 |  | 0 | S kolesom
|  | EV DN 50 | kos | 1 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | EV DN 80 | kos | 1 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | NH DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | ZR DN 50 (avtomatski) OPOMBA: Komplet v toplotno izoliranem AB jašku z LTŽ pokrovom vključno z vso potrebno armaturo (EV zasun z ročnim kolesom, 2xFF, T kos,…) | kos | 2 |  | 0
|  | X kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
3.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
|  | T kos DN 100/50 | kos | 3 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 2 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/22° | kos | 2 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/45° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | N kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 3 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 1 |  | 0
|  | FF kos DN 80/1000 | kos | 1 |  | 0
|  | FF kos DN 100/1000 | kos | 4 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 5 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | FFK kos Q DN 100/22° | kos | 1 |  | 0
|  | X kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
3.4. |  | Prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o izpadu oskrbe:
|  | DUKTIL DN100 | kpl | 1 |  | 0
3.5. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 50 (enojna) | kos | 1 |  | 0 | Navezava obstoječega PD-HD DN 63 mm
3.6. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 6 |  | 0
3.7. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 6 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 112 |  | 0
5.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). V makedamu do planuma ceste. | m3 | 66 |  | 0
5.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 80 |  | 0
5.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 5 |  | 0
5.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 112 |  | 0
5.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 112 |  | 0
5.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 112 |  | 0
5.8. |  | Dobava in vgradnja novih robnikov 8/12 cm s podložnim in veznim betonom C_12 na mestih, kjer so bili robniki rušeni, ter z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m1 | 20 |  | 0
5.9. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 125 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 10 |  | 0
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 10 |  | 0
6.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 204 |  | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 204 |  | 0
6.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
6.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 3 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 408 |  | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 204 |  | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VGO-2.1.1
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VGO-2.1.1
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 19 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 3 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 30 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 32 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 8 |  | 0
2.3. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 19 |  | 0
2.4. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 3 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 8 |  | 0
2.6. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 55 cm pred predvidenim asfaltom v cesti oz zasip do planuma humusa izven cestišča (travnik). | m3 | 11 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.7. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 1 |  | 0
2.8. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 25 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.9. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 2 |  | 0
2.10. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidranti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 2 |  | 0
2.11. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 19 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 19 |  | 0
3.2. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | MMK kos DN 100/45° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | F kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
3.3. |  | Navezava na obstoječ vodovod PE HD DN 110 mm. Upoštevati objave o izpadu oskrbe:
|  | PE-HD DN 110 mm | kpl | 1 |  | 0
3.4. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 100 (enojna) | kos | 1 |  | 0 | Navezava obstoječega PD-HD DN 110 mm
3.5. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 4 |  | 0
3.6. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 4 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 19 |  | 0
5.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 7 |  | 0
5.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 8 |  | 0
5.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 1 |  | 0
5.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 30 |  | 0
5.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 30 |  | 0
5.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 30 |  | 0
5.8. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 12 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 2 |  | 0
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 2 |  | 0
6.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 19 |  | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 19 |  | 0
6.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
6.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 1 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 38 |  | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 19 |  | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VGO-3
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VGO-3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 408 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 27 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 10 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Rušenje obstoječih robnikov 8/12cm. Nalaganje in odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km in plačilo taks. | m1 | 20 |  | 0
1.2.3. |  | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 2 |  | 0
1.2.4. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 125 |  | 0
1.2.5. |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega voda na trajno deponijo vključno z izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala.
|  | PE-HD DN 25 mm | m1 | 20 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 640 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 160 |  | 0
2.3. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 408 |  | 0
2.4. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 65 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 160 |  | 0
2.6. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 40 cm pred predvidenim asfaltom v cesti oz zasip do planuma humusa izven cestišča (travnik). | m3 | 230 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.7. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 10 |  | 0
2.8. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 515 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.9. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 40 |  | 0
2.10. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 10 |  | 0
2.11. |  | Podbetoniranje ovalnih kap za podzemne hidrante | kom | 1 |  | 0
2.12. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 8 |  | 0
2.13. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 4 |  | 0
2.14. |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega jaška na trajno deponijo vključno z demontažo vseh vodovodnih inštalacij, izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 1 |  | 0
2.15. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidrnti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 3 |  | 0
2.16. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 408 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 408 |  | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 50 | kos | 1 |  | 0 | S kolesom
|  | EV DN 50 | kos | 1 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | EV DN 80 | kos | 4 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | EV DN 100 | kos | 5 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | NH DN 80 | kos | 3 |  | 0 | Lomna izvedba
|  | PH DN 80 | kos | 1 |  | 0 | LTŽ cestna kapa
|  | ZR DN 50 (avtomatski) OPOMBA: Komplet v toplotno izoliranem AB jašku z LTŽ pokrovom vključno z vso potrebno armaturo (EV zasun z ročnim kolesom, 2xFF, T kos,…) | kos | 1 |  | 0
3.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 200/100 | kos | 1 |  | 0
|  | T kos DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
|  | T kos DN 100/80 | kos | 4 |  | 0
|  | T kos DN 100/50 | kos | 2 |  | 0
|  | T kos DN 80/80 | kos | 1 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 8 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/22° | kos | 3 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/30° | kos | 5 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/45° | kos | 3 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | N kos DN 80 | kos | 4 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 6 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 4 |  | 0
|  | FF kos DN 80/1000 | kos | 4 |  | 0
|  | FF kos DN 100/1000 | kos | 2 |  | 0
|  | FFR kos DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 6 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | X kos DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  | X kos DN 50 / 1'' | kos | 1 |  | 0
3.4. |  | Transport raznos in vgradnja JE zaščitnih cevi, zunanja korozijska zaščita - 2x premaz bitumen. Material ST 35.4. Vključno z vsemi potrebnimi drsnimi vodili in čelnimi manšetami.
|  | Jeklena zaščitna cev DN250mm | m1 | 5.5 |  | 0 | Cesta
3.5. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 200 (enojna) | kos | 2 |  | 0
|  | Spojka univerzalna DN 80 (enojna) | kos | 2 |  | 0
3.6. |  | Prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o izpadu oskrbe:
|  | DUKTIL DN200 | kpl | 1 |  | 0
|  | DUKTIL DN80 | kpl | 1 |  | 0
3.7. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 15 |  | 0
3.8. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 15 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 10 |  | 0
5.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 32 |  | 0
5.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 38 |  | 0
5.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 5 |  | 0
5.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 125 |  | 0
5.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 125 |  | 0
5.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 125 |  | 0
5.8. |  | Dobava in vgradnja novih robnikov 8/12 cm s podložnim in veznim betonom C_12 na mestih, kjer so bili robniki rušeni, ter z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m1 | 20 |  | 0
5.9. |  | Izvedba detajla prečnega prekopa cest: Bitumenski drobir BD pod asfaltom v deb. 30 cm, položitev PVC folije ali strešne lepenke, z ravno zgornjo površino. Zabetoniranje nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obst. asfalta. Obračun po dejanskih količinah | m2 | 20 |  | 0
5.10. |  | Sanacija prekopa ceste: odkop betonskega sloja nad PVC folijo ali strešno lepenko z odvozom na stalno deponijo gradbenih materialov v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje. Obračun po dejanskih količinah | m2 | 20 |  | 0
5.11. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 204 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 20 |  | 0
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 20 |  | 0
6.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 408 |  | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 408 |  | 0
6.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
6.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 3 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 816 |  | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 408 |  | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VGO-3 (FAZA II)
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VGO-3 (FAZA II.)
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 168 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 10 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 5 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Rušenje obstoječih robnikov 8/12cm. Nalaganje in odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km in plačilo taks. | m1 | 20 |  | 0
1.2.3. |  | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 1 |  | 0
1.2.4. |  | Rezanje asfalta. | m1 | 10 |  | 0
1.2.5. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 250 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 816 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 204 |  | 0
2.3. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 168 |  | 0
2.4. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 26 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 65 |  | 0
2.6. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 40 cm pred predvidenim asfaltom v cesti oz zasip do planuma humusa izven cestišča (travnik). | m3 | 95 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.7. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 5 |  | 0
2.8. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 210 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.9. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 15 |  | 0
2.10. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 4 |  | 0
2.11. |  | Podbetoniranje ovalnih kap za podzemne hidrante | kom | 1 |  | 0
2.12. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 2 |  | 0
2.13. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 2 |  | 0
2.14. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidrnti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 1 |  | 0
2.15. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 168 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 168 |  | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 80 | kos | 2 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | EV DN 100 | kos | 2 |  | 0 | Z vgradno garnituro, prilagojeno terenu in LTŽ cestno kapo
|  | NH DN 80 | kos | 1 |  | 0 | Lomna izvedba
|  | PH DN 80 | kos | 1 |  | 0 | Podbetoniranje cestne kape za podzemni hidrant
3.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/80 | kos | 2 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 5 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/22° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/30° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | N kos DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 2 |  | 0
|  | FF kos DN 80/1000 | kos | 2 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 4 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
3.4. |  | Navezava na predviden vodovod na obeh straneh odseka. Upoštevati objave o izpadu oskrbe:
|  | DUKTIL DN 100 | kpl | 1 |  | 0
3.5. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 2 |  | 0
3.6. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 2 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 168 |  | 0
5.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 55 |  | 0
5.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 65 |  | 0
5.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 3 |  | 0
5.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 250 |  | 0
5.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 250 |  | 0
5.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 250 |  | 0
5.8. |  | Dobava in vgradnja novih robnikov 8/12 cm s podložnim in veznim betonom C_12 na mestih, kjer so bili robniki rušeni, ter z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m1 | 20 |  | 0
5.9. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 100 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 20 |  | 0
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 20 |  | 0
6.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 168 |  | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 168 |  | 0
6.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
6.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 3 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 336 |  | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 168 |  | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..

## PREDRAČUN_VGO-3.1
Projekt: | 1177; 1177-VOD
Lokacija: | Naselje Vaše, Goričane in Ladja
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Vaše, Goričane in Ladja
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Predračun z rekapitulacijo stroškov VODOVOD VGO-3.1
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 43 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 3 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) Opomba: Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa, mahači. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo in plačilom taks. | m2 | 13 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 68 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove širine do 1,3 m in globine do 1,5 m oz po podatkih iz vzdolžnega profila v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 17 |  | 0
2.3. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 43 |  | 0
2.4. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 7 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 17 |  | 0
2.6. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip do globine 40 cm pred predvidenim asfaltom v cesti oz zasip do planuma humusa izven cestišča (travnik). | m3 | 24 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.7. |  | Črpanje vode v času gradnje. Ocenjeno število ur. Obračun po dejanskih količinah. | ur | 1 |  | 0
2.8. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 55 |  | 0 | Količina odvoza se prilagaja vgrajeni količini izkopanega materiala.
2.9. |  | Izdelava sidrnih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 2 |  | 0
2.10. |  | Demontaža in odvoz nadzemnih elementov ukinjenega obstoječega vodovoda (cestne kape, zasuni, hidranti,…) z odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnih listov odvečnega materiala. Obračun po dejanskem stanju. | kpl | 2 |  | 0
2.11. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 43 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 43 |  | 0
3.2. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 80/80 | kos | 1 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | FFR kos DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
3.3. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 80 (enojna) | kos | 2 |  | 0
3.4. |  | Prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o izpadu oskrbe:
|  | AC DN80 | kpl | 1 |  | 0
3.5. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 4 |  | 0
3.6. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 4 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 4 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
4.1. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm. | m | 2 |  | 0
4.2. |  | Dobava in vgrajevanja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D 22) iz kamnine v deb. min. 25 cm (transport iz gramoznice). | m3 | 3.5 |  | 0
4.3. |  | Dobava in vgrajevanja posteljice iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v debelini 30 cm. | m3 | 4 |  | 0
4.4. |  | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kos | 1 |  | 0
4.5. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 13 |  | 0
4.6. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 13 |  | 0
4.7. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 13 |  | 0
4.8. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 22 |  | 0
|  | 5 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
5.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 5 |  | 0
5.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 5 |  | 0
5.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 43 |  | 0
5.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
5.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 43 |  | 0
5.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
5.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 1 |  | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 86 |  | 0
6.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 43 |  | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 TUJE STORITVE | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
…………………………..