## REKAPITULACIJA
Projekt: | 1175; 1175-VOD
Lokacija: | Naselje Preska
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Preska
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
REKAPITULACIJA STROŠKOV VODOVOD VPR-1, VPR-2 in VPR-3
Objekt/Storitev |  |  | Skupna cena (brez DDV-ja)
1. | Vodovod Preska
1.1 | Skupne postavke |  | 0
1.2 | Vodovod VPR-1 |  | 0
1.3 | Vodovod VPR-2 |  | 0
1.4 | Vodovod VPR-3 |  | 0
CENA SKUPAJ (brez DDV-ja): |  |  | 0
DDV (22%): |  |  | 0
CENA SKUPAJ (z DDV-jem): |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika
……………………………

## OPIS
V predračunu so upoštevani materiali po naslednjih standardih:
1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) in dolžino 6 m (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al in druge kovine) in z modrim pokrivnim nanosom , na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat).Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
2. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno, obojčni fazonski kosi morajo imeti STD, STD VI ali UNI Ve spoj. Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec) . Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat) Obojčni fazonsku kosi in fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
3. POKROVI IZ NODULARNE LITINE
Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124. Okrogli pokrovi. Razredi nosilnosti B125, C250, D400 naj bodo opremljeni z avtomatskim zaklepom ter protihrupnim vložkom. Razred D400 mora biti konstruiran za visoko frekvenco prometa ter imeti protihrupni vložek iz vremensko ter kislinsko odpornega poliuretanskega materiala, ki je neločljivo zlepljen na pokrov. Pokrov se mora blokirati pri 90°, da prepreči nehoteno zapiranje. Kvadratni pokrovi. Razredi nosilnosti C250 in D400 morajo imeti ključavnico, protihrupno tesnilo in možnostjo simbolnega označevanja namena jaška (elektrika, voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 za visoko frekvenco prometa mora imeti konusno naleganje pokrova na okvir, ter preprečevati vdoru meteornih voda. Konstruiran mora biti tako, da je vstop nepooblaščenim osebam z navadnim orodjem za odpiranje onemogočen.
4. LOVILEC NESNAGE
Telo prirobničnega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito s čistilno mrežico iz nerjavečega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter čistilno prirobnico.
5. EV ZASUNI (podobno TIP 21 in 23)
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat).
6. PRIROBNIČNE LOPUTE
Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardu EN1074 (certifikat).
7. HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B"priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14384:2005.
8. HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaščito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005.
9. CESTNA KAPA
Teleskopska cestna kapa v razredu nosilnosti D400, po standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje pod naklonom. Na pokrovu mora biti napis VODA, HIDRANT v slovenskem jeziku. Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je pričvrščen pokrov na ohišje kape.
10. NAVRTNI OKLEPI - OGRLICE
Univerzalne ogrlice za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne litine GS 400-15 z Epoxy zaščito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjavečega jekla. Tesnilni material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebej.
11. ZRAČNIK (AVTOMATSKI)
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
12. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravlični)
Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije (območja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) . Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752 serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25, ventil narejen v skladu z EN1074-1, EN1074-5.
13. TESNILA ZA PRIROBNICE
Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40. Vsi artikli, ki bodo v stiku s pitno vodo zagotavljajo živilsko neoporečnost. Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu. Za vse zgoraj specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
Žig in podpis ponudnika
……………………….

## SKUPNE POSTAVKE
Projekt: | 1175; 1175-VOD
Lokacija: | Naselje Preska
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Preska
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Popis del s predizmerami VODOVOD SKUPNE POSTAVKE
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 SKUPNE POSTAVKE |  | SKUPAJ: |  | 0
1.1 |  | Pripravljalna dela: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, ki obsega naslednja dela: - postavitev gradbiščne ograje - postavitev gradbiščnega kontejnerja - omarica prve pomoči - gasilnik - gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemlitvijo in meritavmi - postavitev gradbene table skladno s Pravinikom o gradbiščih - postavite kemičnega WCja na gradbišču - dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel | kos | 1 |  | 0 | Velja za vse odseke te projektne dokumentacije
1.2 |  | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  | 0 | Velja za vse odseke te projektne dokumentacije
1.3 |  | Izdelava varnostnega načrta gradbišča | kos | 1 |  | 0 | Velja za vse odseke te projektne dokumentacije
|  | 1 SKUPNE POSTAVKE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
……………………………

## PREDRAČUN_VPR-1
Projekt: | 1175; 1175-VOD
Lokacija: | Naselje Preska
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Preska
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Popis del s predizmerami VODOVOD VPR-1
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. | m1 | 233 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 21 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Opomba:Obračun po dejanskih stroških. | kos | 2 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Odstranitev grmovja, dreves in štorov z debli premera do 10 cm ter vej v širini gradbiščnega pasu vzdolž predvidene trase, z odvozom na trajno deponijo na razdaljo do 5 km in stroški deponije, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kos | 15 |  | 0
1.2.3. |  | Rušenje obstoječe ograje, ter povrnitev v obstoječe stanje. | m1 | 10 |  | 0
1.2.4. |  | Rezanje asfalta. | m1 | 235 |  | 0
1.2.5. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 300 |  | 0
1.2.6. |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega voda na trajno deponijo vključno z izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala.
|  | PE-HD DN 110 mm | m1 | 25 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 1,5 m v zemljini III. kategorije . Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 320 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 1,5 m v zemljini IV. kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 80 |  | 0
2.3. |  | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 6 m. Poglobitev je potrebna za varjenje. | m3 | 20 |  | 0 | Računamo 0,5 m3/spoj.
2.4. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 300 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 33 |  | 0
2.6. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 100 |  | 0
2.7. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 287 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.8. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 420 |  | 0
2.9. |  | Izdelava sidernih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 19 |  | 0
2.10. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 6 |  | 0
2.11. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 6 |  | 0
2.12. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 3 |  | 0
2.13. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 233 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 233 |  | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 80 | kos | 3 |  | 0
|  | EV DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  | PH DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | NH DN 80 | kos | 2 |  | 0
3.3. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/80 | kos | 3 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 2 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/22° | kos | 2 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/30° | kos | 2 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/45° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | N kos DN 80 | kos | 3 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 4 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 3 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 3 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | X kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
3.4. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | PE-HD DN 110 | kos | 1 |  | 0
3.5. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 12 |  | 0
3.6. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 17 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  | 0
5.1. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 300 |  | 0
5.2. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 300 |  | 0
5.3. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 300 |  | 0
5.4. |  | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (TD 32) iz kamnine v deb. min. 40 cm (transport iz gramoznice). Opomba: na lokalni cesti. | m3 | 120 |  | 0
5.5. |  | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 10 cm - strojno (berma) | m3 | 24 |  | 0
5.6. |  | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 233 |  | 0
5.7. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 120 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 5 |  | 0
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 5 |  | 0
6.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 233 |  | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 233 |  | 0
6.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 500 |  | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 233 |  | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
……………………………

## PREDRAČUN_VPR-2
Projekt: | 1175; 1175-VOD
Lokacija: | Naselje Preska
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Preska
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Popis del s predizmerami VODOVOD VPR-2
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. | m1 | 242 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 17 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Opomba:Obračun po dejanskih stroških. | kos | 2 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Odstranitev grmovja, dreves in štorov z debli premera do 10 cm ter vej v širini gradbiščnega pasu vzdolž predvidene trase, z odvozom na trajno deponijo na razdaljo do 5 km in stroški deponije, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kos | 5 |  | 0
1.2.3. |  | Rušenje obstoječe ograje, ter povrnitev v obstoječe stanje. | m1 | 15 |  | 0
1.2.4. |  | Rezanje asfalta. | m1 | 360 |  | 0
1.2.5. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 315 |  | 0
1.2.6. |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega voda na trajno deponijo vključno z izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala.
|  | PE-HD DN 80 mm | m1 | 150 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 1,5 m v zemljini III. kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 328 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 1,5 m v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 82 |  | 0
2.3. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 315 |  | 0
2.4. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 35 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 100 |  | 0
2.6. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 295 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.7. |  | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala.Količine potrdi nadzor. | m3 | 430 |  | 0
2.8. |  | Izdelava sidernih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 18 |  | 0
2.9. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 4 |  | 0
2.10. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 4 |  | 0
2.11. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 3 |  | 0
2.12. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 242 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 100 | m1 | 242 |  | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 80 | kos | 3 |  | 0
|  | EV DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | NH DN 80 | kos | 3 |  | 0
|  | ZR DN 50 | kos | 1 |  | 0 | Komplet v tipskem AB povoznem jašku dimenzij 1,20x1,20m vključno z LTŽ pokrovom
3.3. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 100 (enojna) | kos | 2 |  | 0
3.4. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
|  | T kos DN 100/80 | kos | 3 |  | 0
|  | T kos DN 150/100 | kos | 1 |  | 0
|  | MMK kos DN 100/11° | kos | 5 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | MMK kos DN 100/45° | kos | 1 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | N kos DN 80 | kos | 3 |  | 0
|  | F kos DN 100 | kos | 5 |  | 0
|  | FF kos DN 50/500 | kos | 1 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 3 |  | 0
|  | E kos DN 100 | kos | 3 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | X kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
3.5. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | PE-HD DN 110 | kos | 1 |  | 0
3.6. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 100 | kos | 17 |  | 0
3.7. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 17 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 315 |  | 0
5.2. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 315 |  | 0
5.3. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 315 |  | 0
5.4. |  | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (TD 32) iz kamnine v deb. min. 40 cm (transport iz gramoznice). Opomba: na lokalni cesti. | m3 | 126 |  | 0
5.5. |  | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 10 cm - strojno (berma) | m3 | 25 |  | 0
5.6. |  | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 242 |  | 0
5.7. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 120 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 5 |  | 0
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 5 |  | 0
6.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 242 |  | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 242 |  | 0
6.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 500 |  | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 242 |  | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 |  | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
……………………………

## PREDRAČUN_VPR-3
Projekt: | 1175; 1175-VOD
Lokacija: | Naselje Preska
Občina Medvode
Objekt: | Vodovodni sistem v naselju Preska
Načrt: | 3/1 Načrt vodovoda
Faza: | PGD
Popis del s predizmerami VODOVOD VPR-3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1. |  | Zakoličba trase vodovoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. | m1 | 109 |  | 0
1.1.2. |  | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 7 |  | 0
1.1.3. |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Opomba:Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kos | 1 |  | 0
1.2.2. |  | Rušenje obstoječe ograje, ter povrnitev v obstoječe stanje. | m1 | 4 |  | 0
1.2.3. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 115 |  | 0
1.2.4. |  | Rezanje asfalta. | m1 | 120 |  | 0
1.2.5. |  | Rušitev in odvoz obstoječega vodovodnega voda na trajno deponijo vključno z izkopom, strojnim nakladanjem ter pridobitev evidenčnih listov odvečnega materiala.
|  | PE-HD DN 110 mm | m1 | 60 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 1,5 m v zemljini III kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 172 |  | 0
2.2. |  | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 1,5 m v zemljini IV kategorije. Direktno nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo 60% izkopa, nalaganje ob jarek 40% izkopa. | m3 | 43 |  | 0
2.3. |  | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 6 m. Poglobitev je potrebna za varjenje. | m3 | 8 |  | 0 | Računamo 0,5 m3/spoj.
2.4. |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 142 |  | 0
2.5. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 15 |  | 0
2.6. |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 43 |  | 0
2.7. |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 165 |  | 0 | V kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko le ta uporabi. 80% nov material / 20% izkopan material.
2.8. |  | Nakladanje in odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. Količine potrdi nadzor. | m3 | 223 |  | 0
2.9. |  | Izdelava sidernih blokov in podstavkov iz cementnega betona C8/10 v povprečni količini 0,20 m3/kom vključno z opaži in dodatnim izkopom | kom | 6 |  | 0
2.10. |  | Podbetoniranje malih kap za zasune | kom | 1 |  | 0
2.11. |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 1 |  | 0
2.12. |  | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca 1 m3/kom | kom | 1 |  | 0
2.13. |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 109 |  | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1. |  | Transport raznos in montaža PE cevi granulacije PE 100, za elektorfuzijsko spajanje, izdelanih v skladu z EN 12201, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | PE 100 DN 2˝ (16 bar) | m1 | 25 |  | 0
3.2. |  | Transport, raznos in montaža cevi iz nodularne litine GGG, klasa-C40, izdelano po EN 545, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija (400g/m2 ZnAl), notranja zaščita EC, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | DN 80 | m1 | 84 |  | 0
3.3. |  | Transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami.
|  | EV DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  | NH DN 80 | kos | 1 |  | 0
3.4. |  | Vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221
|  | Spojka univerzalna DN 80 (enojna) | kos | 1 |  | 0
3.5. |  | Vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545, PN 16.
|  | T kos DN 80/80 | kos | 2 |  | 0
|  | Q kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | N kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | F kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | FF kos DN 80/500 | kos | 1 |  | 0
|  | E kos DN 80 | kos | 5 |  | 0 | Uporabljajo se izključno obojke s sidrnim spojem
|  | X kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
3.6. |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
|  | PE-HD DN 90 | kos | 1 |  | 0
3.7. |  | Montaža navrtnega zasuna s krogelno pipo za LŽ cevi, vključno z PE (16bar) cevjo l=10m, vgradilno garnituro in cestno kapo. Lokacije se določijo na licu mesta. OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
|  | DN 80 | kos | 8 |  | 0
3.8. |  | Montaža tipskega PE jaška hišnega priključka z vgrajeno vso potrebno armaturo, vodomerom, regulatorjem tlaka in LTŽ pokrovom. | kos | 8 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 - debelina plasti 7 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 115 |  | 0
5.2. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 115 |  | 0
5.3. |  | Nabava, transport in vgajevanje obrabnozaporne plasti asfaltnega betona AB-11s. - debelina plasti 3 cm. Opomba: na lokalni cesti. | m2 | 115 |  | 0
5.4. |  | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (TD 32) iz kamnine v deb. min. 40 cm (transport iz gramoznice). Opomba: na lokalni cesti. | m3 | 47 |  | 0
5.5. |  | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 10 cm - strojno (berma) | m3 | 11 |  | 0
5.6. |  | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 84 |  | 0
5.7. |  | Izdelava bankine iz drobljenca | m2 | 42 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
6.1. |  | Projektantski nadzor. | ura | 2 |  | 0
6.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 2 |  | 0
6.3. |  | Ispiranje cevovoda ter izvedba dezinfekcije z klornim šokom s strani pooblaščene organizacije. | m1 | 84 |  | 0
6.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
6.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, z konrolo nadzornega organa | m1 | 84 |  | 0
6.6. |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
7.1. |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 218 |  | 0
7.2. |  | Kataster položenih vodov | m1 | 84 |  | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 |  | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 5 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | 7 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 8 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
………………………..